## Лист технических данных
Легенда
Столбец "Е": Поля заполнения Заказчика оборудования и Проектировщика (включая любые их службы / подразделения). Столбец "D" - не править, после заполнения - скрыть средствами структуры листа
| Без заливки | Поля заголовков разделов и строк. Ничего вносить и / или править не допускается
| Зелёная заливка поля | Значение непосредственно вносится в ячейку в соответствии с требованиями к заполнению
| Рыжая заливка поля | Значение вносится в ячейку из выпадающего списка. Править выпадающие списки или вносить произвольное значение не допускается
| Серая заливка поля | Значение рассчитывается в ячейке. Править формулы или вносить произвольное значение не допускается
Столбец "F". Поля подтверждения Поставщика или Производителя оборудования. Выбор из выпадающего списка. Значение в списке и условное форматирование не править и не отменять
| Желтая заливка поля | Внесено значение "АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ". Заливка "по умолчанию"
| Зелёная заливка поля | Внесено значение "ПОДТВЕРЖДАЕМ"
| Красная заливка поля | Внесено значение "НЕ ПОДТВЕРЖДАЕМ"
| Сиреневая заливка поля | Значение вносит Поставщик или Производитель
Столбец "G". Поля заполнения Поставщика или Производителя оборудования. Внести своё значение или если отличается от требуемого в столбце "Е"
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № |  |  | <указать номер ОЛ> | 17243.Р.14.400.0-ТХ.ОЛ.1
| Заказчик | Предприятие | <указать>
|  | Производство | <указать> | Завод ОП и ТГ
|  | Цех / Установка / Титул | <указать> | Корпус 400 производство жидкого диоксида углерода
|  | Технологическая позиция | <указать> | Н-408/1,2
| Содержание работ |  | Замена существующего | Установка нового
| Уровень критичности технологической позиции |  | 3 | 3
| Применяемые стандарты изготовления |  | Стандарт изготовителя | Стандарт изготовителя | ПОДТВЕРЖДАЕМ
| Информация о Поставщике / Производителе | Полное наименование |  |  |  | <Указывает Поставщик>
|  | Сокращённое наименование | <Указывает Поставщик> |  |  | <Указывает Поставщик>
| Дата заполнения |  | <указать> | 2023-03-17 |  | <Указывает Поставщик>
№ | Наименование параметра | Дополнительно | Пример заполнения | Требуемое значение параметра | Подтверждение | Данные поставщика
Параметры насоса на рабочей жидкости
1 | Требуемая подача, м³/ч, Q (номинальное значение "Q ном" или диапазон значений от "Q мин" до "Q макс") | минимальная | <указать> | 5 | НЕ ПОДТВЕРЖДАЕМ | <Указать, если отличается>
2 |  | номинальная | 850 | 10 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
3 |  | максимальная | <указать> | 15 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
4 | Требуемый напор, м. ст.жидкости, h, при данных указанных расходах | при минимальном расходе | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
5 |  | при номинальном расходе | 120 | 5.37 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
6 |  | при максимальном расходе | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
7 | Расчётный кавитационный запас сети (NPSHa), для номинальногог режима, ∆h доп сети, м | <указать> | <указать> | 1 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
8 | Кавитационный запас насоса (NPSHr) ∆h доп, м, для номинального режима, не более |  | <указать> | 0.5 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
9 | Глубина погружения, м (для погружных насосов) |  | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
10 | Давление на входе (на стороне всасывания) | максимальное рабочее, МПа | 0.2 | 2 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
11 |  | расчётное, МПа | <указать> | 2 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
12 |  | остаточное, Па (для вакуумных) | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
13 | Давление на выходе (на стороне нагнетания) | максимальное рабочее, МПа | 1.3 | 2.5 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
14 |  | расчётное, МПа | <указать> | 2.5 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
15 |  | остаточное, Па (для вакуумных) | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
16 | Режим работы |  | непрерывный (круглогодично) | периодический (отдельные операции) | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
17 | КПД насоса, %% (расчётный КПД для проточной части, только для динамического лопастного насоса - по листу "КАЛЬК по Ns") | расчётный для проточной части | 71.25% | 71.25% | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
18 |  | ожидаемый для насоса | <указать> | не менее 50 % | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
19 | Стадарт испытаний насоса. Требование: (ГОСТ 6134-2007 (ISO 9906:1999) класс 1.). |  |  |  | указывает Поставщик | <внести значение>
20 | Дополнительные требования Заказчика |  | <указать> | Схема подключения насоса (Приложение Г) | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
21 | Дополнительная информация от Поставщика |  | <Указывает Поставщик> | <Указывает Поставщик> | указывает Поставщик | <внести значение>
Перекачиваемая среда
22 | Тип рабочей среды (для ограничения доступной конфурации, смотри таблицу на листе "КАЛЬК по Ns") |  | Вода, в т.ч. паровой конденсат | Кислоты и их растворы плотностью от 0,9 до 1,5 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
23 | Наименование среды согласно Технологического Регламента |  | <указать> | жидкий диоксид углерода | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
24 | Компонентный состав рабочей среды, %% массовых (при большем количестве компонентов добавить строки) | Объемная доля двуокиси углерода (СО2), %, не менее | <указать значение> | 99.5 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
25 |  | Объемная доля окиси углерода (СО) | <указать значение> | выдерживает испытание по п. 4.4 ГОСТ 8050-85 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
26 |  | Массовая доля воды, % об., не более |  | 0.003
27 | Температура среды на входе: рабочая / рабочая максимальная / расчётная, °С | рабочая | <указать> | минус 28 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
28 |  | минимальная / максимальная | 120 | минус 43,2 / минус 11,3 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
29 |  | расчётная | <указать> | минус 50 / плюс 200 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
30 | Плотность среды при рабочей температуре, кг/м3 |  | <указать> | 1055 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
31 | Вязкость среды при рабочей температуре, сПз/мПа*с |  | <указать> | 0.148 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
32 | Содержание твердых частиц | размер, мм, в диапазоне | от 0,2 до 2,0 мм | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
33 |  | содержание, г/л | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
34 |  | содержание, %% по массе | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
35 | Возможность осадкообразования |  | НЕТ | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
36 | Возможность полимеризации |  | НЕТ | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
37 | Категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ Р 51330.11-99 | наличие взрывоопасности | ДА | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
38 |  | категория смеси | IIB | IIA | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
39 |  | группа смеси | Т4 | Т3 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
40 | Дополнительные требования Заказчика |  | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
41 | Дополнительная информация от Поставщика |  | <Указывает Поставщик> | <Указывает Поставщик> | указывает Поставщик | <внести значение>
Конструкция насоса
42 | Тип насоса | Выбор шаг 1 | Динамический | Динамический / объемный | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
43 |  | Выбор шаг 2 | Вихревой | Непрерывной подачи | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
44 |  | Выбор шаг 3 | Осерадиальный открытый | Вихревой / шестеренный | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
45 |  | Выбор шаг 4 | НЕТ | НЕТ / наружного зацепления | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
46 | Дополнительные требования | Основная проточная часть | Одноступенчатый | Одноступенчатый | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
47 |  | Предвключенная ступень | Не применяется | Не применяется | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
48 |  | Поточность | Однопоточный | Однопоточный | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
49 |  | Погруженность | Сухой (проточная насть и привод - в сухой зоне) | Сухой (проточная часть и привод - в сухой зоне) | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
50 |  | Специальные типы | Нет | Самовсасывающий / нет | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
51 |  | Другое | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
52 | Дополнительные требования Заказчика |  | <указать> | Обеспечение максимальной герметичности уплотнений при перекачке низкотемпературной среды (жидкий СО2) | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
53 | Производитель насоса (бренд изготовителя) |  | <Указывает Поставщик> | <Указывает Поставщик> | указывает Поставщик | <внести значение>
54 | Страна изготовления |  | <Указывает Поставщик> | <Указывает Поставщик> | указывает Поставщик | <внести значение>
55 | Дополнительная информация от Поставщика |  | <Указывает Поставщик> | <Указывает Поставщик> | указывает Поставщик | <внести значение>
Исполнение насоса
54 | Компоновка агрегата | Наличие муфты | С отдельной муфтой | По выбору изготовителя | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
55 |  | Наличие рамы | На раме | На раме | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
56 |  | Ориентация оси | Горизонтальный | Горизонтальный | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
57 | Материал проточной части (с указанием марки, если есть) | Корпус | <указать> | Определяет завод-изготовитель Рекомендована 12Х18Н10Т или аналог | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
58 |  | Рабочее колесо | <указать> | Определяет завод-изготовитель Рекомендована 12Х18Н10Т или аналог | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
59 |  | Вал | <указать> | Определяет завод-изготовитель Рекомендована 12Х18Н10Т или аналог | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
60 | Уплотнение вала | тип | Торцевое |  | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
61 |  | кратность | Двойное |  | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
62 |  | конструкция | Встречное |  | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
63 | Затворная (промывочная) жидкость |  | ДА | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
64 | Охлаждение затворной жидкости |  | ДА | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
65 | Импеллер на электродвигателе (для герметичных насосов с проточным э/двигателем) |  | ДА | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
66 | Дополнительные требования Заказчика |  | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
67 | Присоединение к трубопроводам | тип | Фланцевое | Фланцевое | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
68 |  | НТД | ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259-2015 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
69 | Входной патрубок | условное давление | PN 25 | PN 40 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
70 |  | условный проход | Ду 40 | Ду 65 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
71 |  | тип фланца | Тип 11 | Тип 21 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
72 |  | исполнение фланца | E | F/E | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
73 | Выходной патрубок | условное давление | PN 16 | PN 40 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
74 |  | условный проход | Ду 80 | Ду 50 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
75 |  | тип фланца | Тип 21 | Тип 21 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
76 |  | исполнение фланца | F | E/F | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
77 | Прокладки фланцевые | тип прокладок | полуметаллические | полуметаллические | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
78 |  | подтип прокладок | спирально-навитые | спирально-навитые | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
79 |  | материал | <указать материал по ГОСТ / аналог> | по выбору изг-ля | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
80 | Крепёж фланцевый | тип крепежа | глухие шпильки | по выбору изг-ля | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
81 |  | тип стопорения | отгибная шайба | по выбору изг-ля | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
82 |  | материал | хладостойкий | по выбору изг-ля | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
83 |  | НТД | <указать> | Указывает Поставщик. Материал должен быть пригоден для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 47 °С | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
84 | Подшипниковый узел | компоновка | Двухопорный (РК между подш.) | По выбору изготовителя | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
85 |  | тип подшипников | Качения | По выбору изготовителя | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
86 |  | наличие охлаждения | ДА | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
87 |  | тип охлаждения | Воздушное (оребрение) | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
88 | Смазка подшипникового узла | тип смазки | Консистентная | По выбору изготовителя | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
89 |  | способ подачи смазки | Тавотница | По выбору изготовителя | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
90 |  | способ контроля смазки | При сборке | По выбору изготовителя | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
91 | Термостатирование проточной части | наличие и тип | Нагрев | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
92 |  | способ | Термочехол с электрообогревом |  | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
93 |  | тип теплоносителя | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
94 | Температура теплоносителя, °С | минимальная | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
95 |  | максимальная | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
96 |  | расчётная | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
97 | Дополнительные требования Заказчика |  | <указать> | Ответные фланцы входного и выходного патрубков включить в комплект поставки. Материальное исполение трубопровода - сталь 09Г2С. | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
98 | Дополнительная информация от Поставщика |  | <Указывает Поставщик> | <Указывает Поставщик> | указывает Поставщик | <внести значение>
Условия установки
99 | Температура окружающей среды, °С, с обеспеченностью 0,92 | минимальная | <указать> | минус 32 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
100 |  | среднегодовая | <указать> | плюс 4,2 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
101 |  | максимальная | <указать> | плюс 39 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
102 | Климатическое исполнение и категория размещения оборудования по ГОСТ 15150-69 |  | УХЛ (NF) | УХЛ (NF) | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
103 |  |  | Умеренный и холодный | Умеренный и холодный | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
104 |  |  | 4.1 | 1 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
105 | Взрывоопасная и пожароопасная зона по ПУЭ | класс | НЕТ | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
106 |  | размещение | Помещения | Наружная установка | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
107 |  | категория | Д | Дн | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
108 | Дополнительные условия установки |  | нет | нет | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
109 | Дополнительные требования Заказчика |  | <указать> | С опорными и присоединительными элементами для закрепления на фундаменте (крепежные элементы - в комплекте поставки) | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
110 | Дополнительная информация от Поставщика |  | <Указывает Поставщик> | <Указывает Поставщик> | указывает Поставщик | <внести значение>
Привод
111 | Тип привода | Выбор шаг 1 | Электрический привод | Электрический привод | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
112 |  | Выбор шаг 2 | Постоянного тока | Асинхронный э/д | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
113 |  | Выбор шаг 3 | Прямой привод | по выбору изг-ля | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
114 |  | Выбор шаг 4 | НЕТ | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
115 | Инструментальный поток |  | Не заполнять | Не заполнять
116 | Инструментальная среда | тип среды | НЕТ |  | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
117 |  | наименование среды | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
118 |  | компонентный состав | <компонентный состав> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
119 | Температура инструментальной среды на входе, °С | минимальная | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
120 |  | максимальная | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
121 |  | расчётная | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
122 | Плотность при рабочей температуре, кг/м3 |  | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
123 | Вязкость при рабочей температуре, сПз/мПа*с |  | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
124 | Давление инструментальной среды на входе, МПа | рабочее | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
125 |  | максимальное рабочее | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
126 |  | расчётное | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
127 | Требования к осушке, очистке (для газов) / наличию примесей в потоке (если есть) |  | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
128 | На привод насоса тип "Расширительная машина" заполняется отдельный Опросной Лист |  |  |  | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
129 | Дополнительные требования Заказчика |  | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
130 | Дополнительная информация от Поставщика |  | <Указывает Поставщик> | <Указывает Поставщик> | указывает Поставщик | <внести значение>
131 | Электродвигатель (Требования к асинхронным двигателям согласно приложению Б) |  | Заполнять | Заполнять
132 | Установочная информация по электродвигателю | марка электродвигателя |  |  | указывает Поставщик | <внести значение>
133 |  | производитель | <Указывает Поставщик> |  | указывает Поставщик | <внести значение>
134 |  | страна изготовления | <Указывает Поставщик> |  | указывает Поставщик | <внести значение>
135 | Информация по электропитанию электродвигателя | частота питающего напряжения, Гц | НЕТ | 50 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
136 |  | количество фаз | НЕТ | 3 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
137 |  | напряжение питания, В | 40 | 380 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
138 | Расчётная мощность проточной части насоса, кВт (без прочих потерь) |  | 0.12682 | 0.12682 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
139 | Потебляемая электрическая мощность насоса | кВт | 10 | не более 4 кВт | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
140 | Частота вращения приводного вала (ротора), об/мин (синхронная) |  | 2900 | по выбору изг-ля | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
141 | Соединение фаз / направление вращения со стороны насоса / выходной конец вала | соединение фаз | НЕТ | Звезда | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
142 |  | направление вращения | Правое | по выбору изг-ля | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
143 |  | выходной конец вала | Один | по выбору изг-ля | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
144 | Режим работы по ГОСТ IEC 60034-1 / ПВ / %% / число в час | режим | S3 | S1 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
145 |  | ПВ | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
146 |  | %% | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
147 |  | число в час | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
148 | Дополнительно | КПД (не менее) | 0.8 | по Приложению Б | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
149 |  | сosφ (не менее) | 0.86 | по Приложению Б | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
150 |  | класс изоляции Ротора | E | F | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
151 |  | класс изоляции Статора | E | F | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
152 | Защита от перегрева обмоток | тип защиты | Терморезистор | по выбору изг-ля | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
153 |  | тип устройств | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
154 |  | количество на фазу | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
155 | Наличие контура охлаждения по ГОСТ Р МЭК 60034-6-12 |  | ДА | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
156 | Устройство контура охлаждения |  | 4 | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
157 | Контур охлаждения 1: Вид хладагента по ГОСТ Р МЭК 60034-6-12 |  | H | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
158 | Перемещение хладагента в контуре |  | 6 | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
159 | Контур охлаждения 2: Вид хладагента по ГОСТ Р МЭК 60034-6-12 |  | H | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
160 | Перемещение хладагента в контуре |  | 6 | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
161 | Подшипники | тип | Качения | по выбору изг-ля | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
162 |  | наработка на отказ | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
163 |  | код переднего | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
164 |  | код заднего | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
165 | Смазка подшипников | тип | Консистентная | по выбору изг-ля | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
166 |  | пополнение | При сборке | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
167 |  | наработка до замены | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
168 |  | марка | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
169 | Датчики температуры подшипников | наличие | ДА | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
170 |  | тип | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
171 |  | количество | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
172 |  | установка | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
173 | Датчики вибрации подшипников | наличие | ДА | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
174 |  | тип | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
175 |  | количество | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
176 |  | установка | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
177 | Антиконденсатный обогрев | наличие | ДА | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
178 |  | тип | Электрический | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
179 | Совместимость работы с ЧРП |  | ДА | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
180 | Расположение коробки выводов по ГОСТ Р МЭК 60034-7-2012 |  | Правое | по выбору изг-ля | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
181 | Cтепень защиты оболочки, IP | защита от пыли / мех. частиц | 5 | 5 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
182 |  | защита от влаги | 7 | 5 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
183 |  | обозначение защиты | IP57 | IP55 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
184 | Взрывозащита по ГОСТ Р 51330.0 | наличие | Ex | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
185 |  | уровень | 1 |  | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
186 |  | вид | d |  | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
187 |  | группа оборудования | IIA |  | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
188 |  | температурный класс изоляции | Т3 |  | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
189 |  | обозначение взрывозащиты | 1ExdIIAТ3 | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
190 | Требования к ассинхронным двигателям |  | Приложение 3 | Приложение Б | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
191 | Дополнительные требования Заказчика |  | <указать> | 1. Рама насосного агрегата должна иметь обозначенные по ГОСТ 21130-75 места для присоединения к внешнему контуру заземления (две точки с противоположных сторон рамы). 2. В комплект поставки должен входить смонтированный (с выполненными в границах насосного агрегата электрическими присоединениями) пульт управления с пуско-защитными аппаратами, органами управления и свето-сигнальной арматурой. Исполнение пульта управления - согласно условиям установки насосного агрегата. 3. Предусмотреть кабельный ввод для питающего силового кабеля с наружным диаметром от 14 до 19 мм, с возможностью крепления металлорукава DN 25 (диаметр кабеля и металлорукава согласовать с проектной организацией). 4. Заземление оборудования в границах насосного агрегата выполнить согласно ПУЭ, изд. 7. | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
192 | Дополнительная информация от Поставщика |  | <Указывает Поставщик> | <Указывает Поставщик> | указывает Поставщик | <внести значение>
Объем поставки
193 | Изделие к поставке | Комплектность | Только насос (без привода) | Насосный агрегат (с приводом) | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
194 |  | Количество | <указать> | 2 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
195 | Комплект ЗИП |  | см. приложение 4 (заполняется заказчиком и поставщиком) | см. приложение В (заполняется заказчиком и поставщиком) | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
196 | С рамой и установочными устройствами для центровки агрегатов на раме |  | ДА | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
197 | Вводное устройство с взрывозащищенным кабельным вводом |  | ДА | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
198 | Антикоррозионное защитное покрытие |  | <указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
199 | Ответные детали (фланцы, резьбовые штуцера), крепеж, прокладки |  | ДА | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
200 | КИП к поставке, электродвигатель (Перечень производителей КИПиА поставщик согласовывает с Заказчиком) | температура обмотки | ДА | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
201 |  | температура подшипников | ДА | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
202 |  | вибрация подшипников | ДА | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
203 |  | иное дополнительно (указать) | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
204 | КИП к поставке, насос (Перечень производителей КИПиА поставщик согласовывает с Заказчиком) | уровень залива насоса | ДА | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
205 |  | уровень залива подшипников | ДА | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
206 |  | температура подшипников | ДА | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
207 |  | вибрация подшипников | ДА | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
208 |  | давление на всасывании | ДА | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
209 |  | давление на нагнетании | ДА | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
210 |  | температура на всасывании | ДА | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
211 |  | температура на нагнетании | ДА | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
212 |  | иное дополнительно (указать) | <указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
213 | Сопровождение объекта изготовителем / Поставщиком | шеф-монтажные работы | ДА | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
214 |  | эксплуатационная док-я | ДА | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
215 |  | пуско-наладочные работы | ДА | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
216 |  | обучение персонала Заказчика | ДА | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
217 | Дополнительные требования Заказчика |  | <указать> | 1. Рукав "жидкостный", 5 м (2 шт. - по одному на каждый насос) для присоединения к автобойлеру (см. Приложение Г). 2. Рукав "газовый" Ду32, 5 м (2 шт. - по одному на каждый насос) для присоединения к автобойлеру (см. Приложение Г). 3. Гаситель колебаний давления (разделитель сред) - в комплекте поставки приборов. | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
218 | Дополнительная информация от Поставщика |  | <Указывает Поставщик> | <Указывает Поставщик> | указывает Поставщик | <внести значение>
Документация
219 | Перечень документации предоставляемой на стадии ТКП
220 | Техническое предложение в формате полностью заполненного опросного листа (включая комплектность поставки и ЗИП). | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
221 | Техническое описание оборудования | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
222 | Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" | ДА, СЕТИФИКАТ СООТВЕСТВИЯ |  | ДА
223 | Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» | ДА, СЕТИФИКАТ СООТВЕСТВИЯ |  | ДА
224 | Сертификат соответствия требованиям TP ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" | НЕТ | <дополнения - указать> | НЕТ | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
225 | Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" | ДА, ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПО СХЕМЕ 5Д | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
226 | Габаритный чертеж насосного агрегата с перечнем элементов насоса, привода, КИП, пульта управления | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
227 | Образец паспорта на насосный агрегат и программа ТОиР. | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
228 | Характеристики насоса (в т.ч. кривые) и схему обвязки насоса. Электротехнические характеристики электродвигателя. Схему внешних соединений, схему электрическую принципиальную пульта управления с указанием характеристик пуско-защитных аппаратов. | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
229 | ТУ или выписку из ТУ, по которым будет изготавливаться насосный агрегат | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
230 | Таблица исходных данных для расчета совокупной стоимости владения (при мощности привода более 30 кВт) |  | Приложение 1 (заполянет поставщик) | Приложение 1 (заполянет поставщик) | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
231 | Перечень документации предоставляемой на стадии РКД
232 | Габаритные, присоединительные и установочные размеры, вес | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
233 | Принципиальная технологическая схема, функциональная схема, схема внешних соединений, схема электрическая принципиальная пульта управления | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
234 | Перечень приборов с указанием модели, завода-изготовителя, маркировки взрывозащиты, выходного сигнала, климатического исполнения и т.п. | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
235 | Чертеж с габаритными и установочными размерами двигателя в сборе с КИП и вводной коробкой (пультом управления) с указанием количества и диаметров кабельных вводов. | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
236 | Чертеж монтажный системы обвязки с габаритными и установочными размерами . | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
237 | Срок предоставления РКД |  | <указать> | В соответствии с процедурой Заказчика | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
238 | Перечень сопроводительной документации на электрооборудование (электродвигатель, клеммная коробка, кабельный ввод и т.д.)
239 | Оригинал паспорта на каждый электродвигатель (клеммную коробку, кабельный ввод и т.д.) оформленный в соответствии с ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006, на русском языке, в виде технических данных, заверенный производителем электродвигателя синей печатью и подписью ответственного лица | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
240 | Руководство по эксплуатации на электродвигатель (клеммную коробку, кабельный ввод и т.д.), оформленный в соответствии с ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006, включая предписания по пуску, в том числе в холодное время года, эксплуатации и техническому обслуживанию, включая чертежи элементов взрывозащиты, включающее: - кривые зависимости тока двигателя от частоты вращения - кривая зависимости коэффициента мощности от КПД двигателя - кривые зависимости вращающего момента двигателя от частоты вращения - кривая зависимости тока двигателя от времени (термическая стойкость) | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
241 | Сертификат соответствия требованиям TP ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах": оригинал, либо копия оригинала, заверенная синей печатью держателем подлинника сертификата, либо нотариально- заверенная копия, либо копия, заверенная органом по сертификации. | ДА, СЕТИФИКАТ СООТВЕСТВИЯ | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
242 | Протоколы испытаний | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
243 | Чертеж общего вида | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
244 | Чертеж вводного устройства | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
245 | Схемы трансформаторов тока с маркировкой концов обмоток | НЕТ | <дополнения - указать> | - | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
246 | Схемы клеммных рядов во вводном устройстве | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
247 | Перечень сопроводительной документации на средства измерения и автоматизации
248 | Перечень комплектно поставляемых КИПиА с указанием полного кода моделей с расшифровкой каждой опции, наименования завода-изготовителя, технических характеристик (в том числе диапазон измерений, тип выходного сигнала, климатическое исполнение, маркировка взрывозащиты и др.); | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
249 | Техническая документация изготовителя на комплектно поставляемые КИПиА (описания, паспорта, инструкции по монтажу и эксплуатации, методики поверки и др.); | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
250 | Разрешительная документация на комплектно поставляемые КИПиА, в том числе сертификаты соответствия требованиям ТР ТС, свидетельства об утверждении типа средств измерений, свидетельство о первичной поверке, сертификат (декларацию) безопасности с приложением руководства по безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61508, ГОСТ Р МЭК 61511 для использования в контурах безопасности с требуемым уровнем SIL (требуемый уровень определяется в каждом конкретном проекте для каждой функции безопасности); | ДА, СЕТИФИКАТ СООТВЕСТВИЯ | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
251 | Схемы подключения КИПиА к комплектно поставляемым клеммным коробкам; | НЕТ | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
252 | Монтажная схема установки датчиков температуры обмотки статора и подшипников; | НЕТ | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
253 | Таблицу уставок предупредительных и предаварийных сигнализаций и блокировок | НЕТ | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
254 | Перечень сопроводительной документации на насосный агрегат
255 | Оригинал паспорта на русском языке, оформленный в соответствии с ГОСТ 2.610-2019, включая технические данные, чертеж в разрезе с обозначением деталей и номерами подшипников, акты испытаний, заверенный производителем печатью и подписью. В паспорт приложить рекомендации по межремонтному пробегу, ремонту с указанием объемов Т, С, К ремонтов и ТО нормативы на ремонт, рекомендации по фактическому состоянию. | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
256 | Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию монтажу и структурой ремонтного цикла и межремонтных пробегов, предписания по пуску в производство, в том числе в зимнее время, данные по количеству, марке и срокам замены ГСМ (смазочных материалов) с указанием российских аналогов. На русском языке, скрепленный подписью, и заверенный синей печатью Производителя. | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
257 | Сертификат соответствия требованиям TP ТС 010/2011 "Технического регламента о безопасности машин и оборудования": оригинал, либо копия оригинала, заверенная синей печатью держателем подлинника сертификата, либо нотариально- заверенная копия, либо копия, заверенная органом по сертификации. | ДА, СЕТИФИКАТ СООТВЕСТВИЯ | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
258 | Габаритный чертеж насосного агрегата с перечнем элементов насоса и листы технических данных; | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
259 | Характеристики насоса (HQ, NQ, ηQ, универсальная) и схема обвязки насоса. | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
260 | План контроля качества | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
261 | Сертификат происхождения литейных заготовок основных узлов и деталей насосов | НЕТ | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
262 | Ремонтная документация по ГОСТ. | ДА | <дополнения - указать> | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
263 | Дополнительные требования Заказчика |  | <указать> | Сертификаты качества с указанием химического состава и механических свойств (предел прочности, предел текучести, относительное удлинение, твёрдость, ударная вязкость при минимально возможной температуре окружающей среды, результаты испытания на МКК (при необходимости)) на фланцы, крепеж; на прокладки - заводские паспорта; документация на оборудование должно соответствовать требованиям ТР ТС 010/2011, ТР/ТС 012/2011; в состав документации должны быть чертежи и спецификации с указанием всех узлов и агргеатов входящих в состав оборудования (в том числе сторонних поставщиков) с указанием их артикулов или номенклатурных номеров; в составе документации обязательно должны быть указаны критерии предельных состояний и стратегия обслуживания с межремонтными интервалами и периодичностью технического обслуживания. В пакете поставляемой документации предусмотреть требования безопасности при утилизации насосов. | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
264 | Дополнительная информация от Поставщика |  | <Указывает Поставщик> | <Указывает Поставщик> | указывает Поставщик | <внести значение>
Показатели надежности
265 | Наработка до отказа, час, не менее |  | <указать> | 32000 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
266 | Назначенный ресурс, час, не менее |  | <указать> | 150000 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
267 | Коэффициент готовности, не менее | %% | 90% | 90% | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
268 |  | часов в год | 7884 | 7884 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
269 | Возможность ремонта "по техническому состоянию" | насоса | ДА | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
270 |  | привода | ДА | ДА | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
271 | Назначенный срок службы, лет, не менее | насоса | 30 | 20 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
272 |  | электродвигателя | 20 | 20 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
273 | Гарантийные обязательства, месяцев, не менее | с даты ввода в эксплуатацию | 24 | 24 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
274 |  | с даты поставки | 24 | 24 | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
275 | Дополнительные требования Заказчика |  | <указать> |  | АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ | <Указать, если отличается>
276 | Дополнительная информация от Поставщика |  | <Указывает Поставщик> | <Указывает Поставщик> | указывает Поставщик | <внести значение>

## Лист2 (hidden)
ПОДТВЕРЖДАЕМ
НЕ ПОДТВЕРЖДАЕМ
АЛЬТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ