Техническое задание на закупку

Мембрана предохранительная  (или аналог)__ 
	№
	Перечень требований
	Подробное описание технических требований

	1.
	Описание товара (назначение товара)
	Мембрана предохранительная это разрывной диск прямого действия. Входит в состав мембранного предохранительного устройства для двуокиси углерода МПУ-2,0 установленного на резервуаре для длительного хранения жидкой двуокиси углерода УДХ-4.0-2.0. Срабатывание мембранного предохранительного устройства происходит при возникновении в резервуаре избыточного давления и отказе предохранительных клапанов. После разрыва предохранительной мембраны давление в резервуаре опускается до уровня атмосферного.  

	2.
	Код ОКРБ
	28.14.20.000

	3.
	ТНВЭД
	8412908000

	4.
	Количество
	Мембрана предохранительная,  шт                                                          4.                                                          

	5.
	Срок поставки
	31.08.2025г

	6.
	Категория
	Запчасть

	7.
	Место установки
	

	8.
	Характеристики (или параметры)
	Резервуар для длительного хранения жидкой двуокиси углерода установлен на улице, под навесом. Изготовитель резерауара - ООО «Алексеевкахиммаш»  (РФ).  
Мембранное предохранительное устройство установлено за предохранительным клапаном -  вертикально (сброс вверх в атмосферу)
Штуцер для подключения сигнального манометра с наружной резьбой.

	9.
	Технические требования
	Р разрешённое,МПа                                                                                 2,0;
Условный диаметр МПУ (Ду), мм                                                          25;

Тип мембраны                                                                    МР (разрывная);

Рабочий диаметр (Драб), мм                                                                    70;
Расчётный диаметр (Драсч), мм                                                              12;

Давление срабатывания минимальное, МПа                                         2,19;

Давление срабатывния максимальное, МПа                                         2,33;
Материал                                                                     НП2 (ГОСТ 2170-73);

Подача рабочей среды                                       на  вогнутую  поверхность.
Монтаж                                                                                в узле крепления.      

	10.
	Объём поставляемой технической документации (необходимой для ввода в работу и эксплуатации, тип документации и комплектность, требования к поставляемой документации).
	Паспорт


	11.
	Срок гарантии
	Должен быть не менее 18 месяцев. Все затраты при возможных гарантийных ремонтах/заменах относятся на счет Продавца.

	12.
	Упаковка Товара
	Должна обеспечивать сохранность  при перевозке  и хранении и не быть возвратной

	13.
	Наличие сертификата по ISO
	Наличие сертификата по ISO 9001

	14.
	Требование к безопасности
	Не требуется

	15.
	Требования к техническим осмотрам и ремонтам
	Не требуется

	16.
	Шефмонтаж, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию оборудования непосредственно у Заказчика 
	Не требуется

	17.
	Обучение персонала Заказчика навыкам и методам работы на оборудовании
	Не требуется

	18.
	Особые требования
	Не требуется

	19.
	Дополнительные требования (параметры) по закупаемому оборудованию
	Не требуется

	20.
	Основные требования (параметры) для выполнения
	Выполнение п.9

	21.
	Требование к оформлению предложения
	1.Предложение должно быть предоставлено на русском или

белорусском языке.

2. Предложение по технической части должно быть предоставлено в
последовательности,  соответствующей пунктам  технического задания.
 3.Отсутствие информации, по какому либо из    пунктов технического задания  оценивается  как невыполнение требований данного пункта

технического задания.


