Товарищество с Ограниченной Ответственностью

"Торгово-промышленная компания «Альянс групп»

почтовый адрес: РК М01Е9С6 г. Караганда, пр. Абдирова, стр 30Б, н.п.5

БИН 001040002820, KZ348562203107255464 (KZT), KZ198562203307255475 (RUB), KZ828562203207255489 (USD) в филиале АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

тел/факс.8 (7212) 51-34-76, e-mail: tpkalliancegroup.kz@gmail.com

исх. № 02/10-02

от 02 октября 2025 г.

Просим вас рассмотреть возможность изготовления и отгрузки, с указанием стоимости и сроков отгрузки, в наш адрес, следующей продукции:

| № | Наименование | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРПШ-16-2ВУ1 | Комплект оборудования газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-16-2ВУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, для снижения высокого и среднего давления газа до требуемого. ГРПШ автоматический поддерживают заданное выходное давление независимо от изменения расхода и входного давления. При аварийных повышениях или понижениях выходного давления от допустимых заданных значений. ГРПШ автоматический отключает подачу газа. ГРПШ производят очистку газа, поставляемого потребителю. Параметры оборудования: - Регулятор давления газа –РДГ-150 В - 2 шт; - Система очистки поступающего газа, фильтры газа ФГ150 – 2 шт. - Краны д.150 -полно проходные - Регулируемая среда - природный газ - Давление газа на входе, Р=1,2 Мпа - Диапазон выходного давления - 0,3-0,6 МПа - Пропускная способность - не менее 29 000 м³/ч - Измерительный комплекс на базе турбинного счетчика газа с максимальной пропускной способностью при давлении, близком к атмосферному 2500 м3/час, с электронным корректором газа с диапазоном датчика давления от 0,1 МПа до 1,6 МПа -1 единица - Тип источника тепла - конвекторное, газовое - Редуцирования газа по направлению входа и выхода газопроводов Ду 150 мм исполнение «вход газопровода сбоку – выход газопровода сбоку» - Климатического исполнения - для работы окружающей среды от - 40 до +60°С В комплект поставки следует включить: - комплект запасных деталей, резинотехнических изделий, специального инструмента и приспособлений. Предоставить в комплекте паспорт, сертификат на ГРПШ. Комплектность ГРПШ-16-2ВУ1 должна соответствовать требованиям конструкторской документации его предприятия-изготовителя. ГРПШ-16-2ВУ1 газа должны поставляться поставщиком в полностью собранном виде. Допускается поставка со снятыми на время транспортирования конструктивными элементами, если это указано в конструкторской документации на ГРПШ-16-2ВУ1 и определяется условиями транспортирования. В комплект поставки следует включить: - пункт газорегуляторный шкафной, полностью укомплектованный техническими устройствами и системами инженерно-технического обеспечения, входящими в его состав; - съемные и демонтируемые на период транспортирования конструктивные элементы (продувочные и сбросные газопроводы, электроизолирующие устройства для входных и выходных газопроводов, дымовая труба, дефлекторы, крепления и т.п.), перечень которых должен быть указан в эксплуатационной документации на пункт редуцирования газа; - запасные герметизирующие прокладки для разъемных соединений, окон, дверей и вводов коммуникаций в блок контейнер; - эксплуатационную и товаросопроводительную документацию для пункта газорегуляторного шкафного, технических устройств, а также разрешительную документацию на их применение; - комплект запасных деталей, специального инструмента и приспособлений, если это указано в конструкторской документации предприятия-изготовителя - Наличие сигнализатора загазованности -1 единица Упаковка ГРПШ-16-2ВУ1 должна обеспечивать его сохранность на период транспортирования и хранения и соответствовать требованиям конструкторской документации предприятия-изготовителя. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2025 года. Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-16-2ВУ1 состоит из одного отсека ,стены шкафа –сэндвич панель. | Шт | 5 |

Условие поставки: FCA (самовывоз)

Гарантийный период 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяцев от даты поставки.

Товар при поставке должен быть новым, выпущенным не ранее 2025 г.

Внимание!

- Необходимо указать сроки изготовления.

- Необходимо указать наименование завода изготовителя.

- Необходимо указать сроки действия цены.

Директор

ТОО «Торгово-промышленная компания

«Альянс групп»                                                                                                                         В. И. Николаев